Answ187612

Book Folder

Автор: Посетитель - 397645 (Посетитель) Отправлена: 07.11.2013, 17:04. Cрок закрытия: 15.11.2013, 17:04

Прошу вас ответить на следующий вопрос:

Мне не очень понятно задание:

Задание

Выбрать метод, приборы, нарисовать структурную схему и оценить погрешности измерений:

Мощности на частоте 50 гц.

Вот более понятная форма задания:

Контрольная работа состоит из двух заданий: задание №1 (22 варианта), задание №2 (22 варианта).

Задание №1 (Выполнить вариант 5)

Выбрать метод, приборы, нарисовать структурную схему и оценить  погрешности измерений. Варианты заданий:

1. Малых постоянных токов.

2. Больших переменных напряжений.

3. Постоянных резисторов.

4. Больших переменных токов.

5. Мощности на частоте f = 50 гц.

Априорная информация (принимаем по своему усмотрению, но считаем,что она задана):

Требуется однократно замерить активную и реактивную мощность, фактически потребляемую электродвигателем  центробеж-ного вентилятора системы вентиляции и кондиционирования воздуха как при открытом, так и при закрытом шибере нагнетате-льного воздухопровода (см. http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-168-ventilyacia-condicionirovanie/5.htm ). Электродвигатель асин-хронный, с короткозамкнутым ротором, номинальные данные: Синхронная частота вращения 3000 об/мин

| Марка двигателя | Мощность Pн, кВт | Напряжение Uн, В | КПД η, % | Коэф. мощности | Ммакс/Mн | Мп/Мн | Ммин/Мн | Iп/Iн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4АМ112М2 | 7.5 | 380 | 87.5 | 0.88 | 2.2 | 2 | 1 | 7.5 |

1. Выбор приборов.

Выбран комплект К51 (см. http://forca.ru/knigi/arhivy/puskonaladochnye-raboty-pri-montazhe-elektroustanovok-19.html ), предназна-ченный для измерения силы тока, напряжения и мощности в трехфазных цепях переменного тока. В него входят три амперме-тра и вольтметр Э59, трехфазный двухэлементный ваттметр Д571, выносной блок И520 трансформаторов тока ТТ1. Пределы измерения по току 1-2.5-5-10-25-50 А (без блока И520) и 100-250-500-600 А (с блоком И520), по напряжению 125-250-375-500 В и соответственно 40 пределов измерения по мощности от 0,2 до 480 кВ-А. Сопротивление r и индуктивность L последователь-ной цепи на пределах 1-2,5-5-10-25-50 А соответственно 1,05-0,2-0,06-0,02-0,007-0,006 Ом и 1-0,13- 0,04-0,013-0,003-0,001 мГн. Со-противление параллельных цепей на пределах измерения по напряжению 125-250-375-500 В при измерении активной мощнос-ти соответственно по фазам АВ и СВ - 25000-50000-75000-100000 Ом, между фазами АС 50000-100000-150000-200 000 Ом, а при измерении реактивной мощности сопротивление между любыми двумя фазами соответственно 28 868, 57736, 86 604, 115472 Ом (при подключенном вольтметре). Ток вольтметра при полном отклонении указателя 7,5 мА. Номинальный ток параллельных цепей ваттметра 5 мА. Класс точности всех стрелочных приборов 0.5.

1.1. Выбор пределов измерения

1.1.1. Ожидаемый предел потребляемой активной мощности P1 = Pн*100/η = 7.5*100/87.5 ≈ 8.6 кВт. Соответственно, номи-нальый линейный ток: Iн = P1*1000/(√(3)*Uн) = 8.6*1000(√(3)*380) ≈ 15 А. Чтобы амперметры комплекта К51 не "зашкали-вали", следует включить предел по току Iпр = 25 А; по напряжению, аналогично, Uпр = 500 В. На этих пределах полное откло-нение стрелки двухэлементного ваттметра соответствует мощности Pпр = 500*25*2 = 25000 Вт.

2. Структурная схема.

Схема измерительного комплекта К51 изображена на рис. 1.

3. Оценка  погрешности измерений.

У двухэлементного ваттметра допустимая при классе точности 0.5 абсолютная погрешность на заданных пределах:

δPабс = δотн/100*Pпр = 0.5/100*25000 = 125 Вт. У амперметров: δIабс = δотн/100*Iпр = 0.5/100*25 = 0.125 А. У вольтметров: δUабс = δотн/100*Uпр = 0.5/100*500 = 2.5 В. У двухэлементного ваттметра возникает кроме того систематическая погреш-ность, вызванная активными потерями в 2-х последовательных цепях (эти потери добавляются к показаниям ваттметра; поте-ри в параллельных цепях на показания ваттметра не влияют): ΔP = 2*Iн2*r ≈ 2*152*0.007 = 3.15 Вт. Аналогично, в режиме ва-рметра: ΔQ = 2*Iн2*2**f*L ≈ 2*152*2**50*0.003*10-3 ≈ 0.4 В-Ар. Погрешностями трансформаторов тока можно пренебречь.

Данные оценки являются предварительными и подлежат уточнению непосредственно в процессе реального измерения.             ,

Рис. 1. Схема измерительного комплекта К51:

TTl, ТТ2 - трансформаторы тока, П1 -  штепсельный переключатель, П2 - переключатель фаз, ПЗ - переключатель пределов измерения по напряжению, П4 - переключатель для измерения активной или реактивной мощности, ФУ - фазоуказатель