Answ187823

Book Folder

Автор: Пупкин Василий Эдуардович) (Посетитель) Отправлена: 21.04.2014, 08:22. Срок закрытия: 24.04.2014, 08:22.

Выложил методичку по электроснабжению. шифр 004. По цифре 0, нужно решать 10 вариант.

Исходные данные о нагрузке сведены в табл. 1, о длинах участков - в табл. 2. Расчётная схема изображена на рис. 1.

Таблица 1.

|  | Нагрузка ТП, кВт (расчётная/установленная мощность) | Общие данные |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТП1 | ТП2 | ТП3 | ТП4 | ТП5 | ТП6 | ТП7 | ТП8 | ТП9 | ТП10 | ТП11 | Uн, кВ | КД | cos(φ) | ΔUдоп, % |  |
|  | 28/40 | 199/160 | 68/63 | 35/40 | 195/160 | 76/100 | 87/100 | 25/25 | 111/100 | 15/25 | 326/250 | 6 | 0.8 | 0.9 | 5 |  |

Таблица 2

| Участок | 0-1 | 1-2 | 2-ТП2 | 2-ТП1 | 1-3 | 3-4 | 4-ТП4 | 4-ТП3 | 3-5 | 5-ТП5 | 5-6 | 6-7 | 7-ТП6 | 7-10 | 10-ТП7 | 10-ТП8 | 6-8 | 8-ТП9 | 8-9 | 9-ТП10 | 9-ТП11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозн-е | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 | L19 | L20 | L21 |
| Длина, км | 1.2 | 3.1 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 2.1 | 0.6 | 2.1 | 0.5 | 0.9 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 1.0 | 1.7 | 0.4 | 1.4 |

Решение

Расчёт потерь напряжения сведен в таблицу 3 (использована опция “Formula”). Наибольшая потеря напряжения - у ТП11:

ΔU = 4.84% < ΔUдоп = 5%

| Участок | Обозн. | Длина | P, кВт | Q, квар | S, кВА | Sэ, кВА | Марка и | R, Ом | X, Ом | Потери ΔU, % | Вспомогательные |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | сечение |  |  | на уч- ке | от шин | sin(φ) | r0, Ом/км |  |  | P*R+ Q*X |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | проводов |  |  |  |  |  |  | P*R | Q*X |  | ΔS |  | 3 |
| 9-ТП11 | L21 | 1.4 | 293.4 | 142.1 | 326 | 261 | АС-70 | 0.419 | 0.560 | 0.563 | 4.841 | 0.4359 | 0.299 | 122.93 | 79.58 | 202.51 |  |  | 4 |
| 9-ТП10 | L20 | 0.4 | 13.5 | 6.5 | 15 | 12 | АС-35 | 0.168 | 0.160 | 0.009 | 4.287 |  | 0.420 | 2.27 | 1.04 | 3.31 |  |  | 5 |
| 8-ТП9 | L18 | 1.0 | 99.9 | 48.4 | 111 | 89 | АС-70 | 0.299 | 0.400 | 0.137 | 3.712 |  | 0.299 | 29.87 | 19.36 | 49.23 |  |  | 6 |
| 10-ТП8 | L16 | 0.4 | 22.5 | 10.9 | 25 | 20 | АС-35 | 0.168 | 0.160 | 0.015 | 3.332 |  | 0.420 | 3.78 | 1.74 | 5.52 |  |  | 7 |
| 10-ТП7 | L15 | 0.6 | 78.3 | 37.9 | 87 | 70 | АС-70 | 0.179 | 0.240 | 0.064 | 3.381 |  | 0.299 | 14.02 | 9.10 | 23.12 |  |  | 8 |
| 7-ТП6 | L13 | 1.8 | 68.4 | 33.1 | 76 | 61 | АС-70 | 0.538 | 0.720 | 0.168 | 3.271 |  | 0.299 | 36.80 | 23.83 | 60.63 |  |  | 9 |
| 5-ТП5 | L10 | 2.1 | 175.5 | 85.0 | 195 | 156 | АС-70 | 0.628 | 0.840 | 0.504 | 3.126 |  | 0.299 | 110.21 | 71.40 | 181.61 |  |  | 10 |
| 4-ТП4 | L7 | 1.4 | 31.5 | 15.3 | 35 | 28 | АС-35 | 0.588 | 0.560 | 0.075 | 2.278 |  | 0.420 | 18.52 | 8.57 | 27.09 |  |  | 11 |
| 4-ТП3 | L8 | 2.1 | 61.2 | 29.6 | 68 | 54 | АС-35 | 0.882 | 0.840 | 0.219 | 2.422 |  | 0.420 | 53.98 | 24.86 | 78.84 |  |  | 12 |
| 2-ТП2 | L3 | 0.8 | 179.1 | 86.7 | 199 | 159 | АС-70 | 0.239 | 0.320 | 0.196 | 2.134 |  | 0.299 | 42.80 | 27.74 | 70.54 |  |  | 13 |
| 2-ТП1 | L4 | 1.3 | 25.2 | 12.2 | 28 | 22 | АС-35 | 0.546 | 0.520 | 0.056 | 1.994 |  | 0.420 | 13.76 | 6.34 | 20.10 |  |  | 14 |
| 8-9 | L19 | 1.7 | 302.4 | 146.5 | 336 | 269 | АС-70 | 0.508 | 0.680 | 0.703 | 4.278 |  | 0.299 | 153.62 | 99.62 | 253.24 | 9.7 |  | 15 |
| 7-10 | L14 | 1.7 | 91.8 | 44.5 | 102 | 82 | АС-70 | 0.508 | 0.680 | 0.214 | 3.317 |  | 0.299 | 46.63 | 30.26 | 76.89 | 14.8 |  | 16 |
| 3-4 | L6 | 0.5 | 82.8 | 40.1 | 92 | 74 | АС-70 | 0.150 | 0.200 | 0.057 | 2.203 |  | 0.299 | 12.42 | 8.02 | 20.44 | 24.4 |  | 17 |
| 1-2 | L2 | 3.1 | 199.8 | 96.8 | 222 | 178 | АС-70 | 0.927 | 1.240 | 0.848 | 1.938 |  | 0.299 | 185.21 | 120.03 | 305.24 | 23 |  | 18 |
| 6-8 | L17 | 1.8 | 377.1 | 182.6 | 419 | 335 | АС-70 | 0.538 | 0.720 | 0.648 | 3.575 |  | 0.299 | 202.88 | 131.47 | 233.14 | 83 |  | 19 |
| 6-7 | L12 | 0.9 | 143.1 | 69.3 | 159 | 127 | АС-70 | 0.269 | 0.360 | 0.176 | 3.103 |  | 0.299 | 38.49 | 24.95 | 63.44 | 57 |  | 20 |
| 5-6 | L11 | 0.5 | 444.6 | 215.3 | 494 | 395 | АС-70 | 0.150 | 0.200 | 0.305 | 2.927 |  | 0.299 | 66.69 | 43.06 | 109.75 | 75 |  | 21 |
| 3-5 | L9 | 0.6 | 580.5 | 281.2 | 645 | 516 | АС-70 | 0.179 | 0.240 | 0.476 | 2.622 |  | 0.299 | 103.91 | 67.49 | 171.4 | 151 |  | 22 |
| 1-3 | L5 | 1.2 | 642.6 | 311.2 | 714 | 571 | АС-70 | 0.359 | 0.480 | 1.056 | 2.146 |  | 0.299 | 230.69 | 149.38 | 380.07 | 69 |  | 23 |
| 0-1 | L1 | 1.2 | 663.3 | 321.3 | 737 | 590 | АС-70 | 0.359 | 0.480 | 1.090 | 1.090 |  | 0.299 | 238.12 | 154.22 | 392.34 |  |  | 24 |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s |  |

# Text boxes

Шины

6 кВ

Рис. 1. Расчётная схема

L20

L21

L18

L15

L17

L19

L14

L16

L13

L12

L11

L10

L9

L8

L7

L6

L5

L4

L3

L1

L2

10

9

6

8

7

5

4

3

2

0

1

ТП7

ТП6

ТП8

ТП11

ТП9

ТП10

ТП5

ТП4

ТП3

ТП2

ТП1