Answ187789

Book Folder

Автор: Посетитель - 398076 (Посетитель) Отправлена: 18.03.2014, 05:02. Срок закрытия: 26.03.2014, 05:02.

Выбрать типоразмер и число секций секционного водоводяного подогревателя по ОСТ 34-588-68 для горячего водоснабжения. На вводе применена параллельная схема горячего водоснабжения. Максимальная нагрузка горячего водоснабжения:

Qмгв = 0.582 МВт = 582 кВт = 0.5 Гкал/ч. Сетевая вода (между трубками) охлаждается от τ1 = 70 °C до τ2 = 30 °C, а местная (в трубках) нагревается от tх = 5 °С до tг = 60 °С.
При расчете скорость местной воды (в трубках) принять wтр = 0.8 м/с, длина трубок секции 4 м и β = 0.75
Ответ подогреватель по ОСТ 34-588-68 с диаметром корпуса Dп = 114 мм, число секций z = 6 шт

Решение.

1.1. Максимальный расход местной воды:

Wмм = Qмгв/(Cв*(tг - tх)) (1), где Cв = 4.19 кДж/(кг*К) - теплоемкость воды. В числах: Wмм = 582/(4.19*(60 - 5)) = 2.53 кг/с.

1.2.1. Расчётная площадь сечения трубок: f тр = Wмм/(ρ*wтр) (2), где ρ = 1000 кг/м³ - плотность воды. В числах:

f тр = 2.53/(1000*0.8) = 0.00316 м².

1.2.2. По таблице 1.2.2. (см. тут ) выбираем подогреватель по ГОСТ 27590 (взамен ОСТ 34-588-68) с наружным диаметром корпуса секции Dн = 114 мм, исполнение 2 (профилированные трубы); площадь сечения трубок fтр = 0.00293 м², тепловая производительность секции длиной 4 м Qspсек = 110 кВт.

Приложение 1. Технические характеристики кожухотрубных скоростных водоподогревателей

Таблица 1.2.2               .

Технические характеристики водоподогревателей по ГОСТ 27590

| Наружный диаметр корпуса секции Dн, мм | Число трубок в секции n, шт | Площадь сечения м/труб-го прост-ва fмтр, м² | Площадь сечения трубок fтр, м² | Эквив-й диаметр м/труб-го прост-ва, 𝑑экв, м | 𝑑0.2экв | Коэффи- циент В | Пов-сть нагрева одной секции fсек, м², при длине 4 м | Тепловая производительность Qspсек, кВт, секции длиной 4 м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | система из труб |
|  |  |  |  |  |  |  |  | гладких (исполнение 1) | профилирован- ных (исполнение 2) |
| 57 | 4 | 0.00116 | 0.00062 | 0.0129 | 0.419 | 30 | 0.75 | 18 | 23 |
| 76 | 7 | 0.00233 | 0.00108 | 0.0164 | 0.440 | 30 | 1.32 | 25 | 35 |
| 89 | 10 | 0.00327 | 0.00154 | 0.0172 | 0.444 | 30 | 1.88 | 40 | 50 |
| 114 | 19 | 0.005 | 0.00293 | 0.0155 | 0.435 | 25 | 3.58 | 85 | 110 |
| 168 | 37 | 0.0122 | 0.00570 | 0.019 | 0.453 | 25 | 6.98 | 145 | 195 |
| 219 | 61 | 0.02139 | 0.00939 | 0.0224 | 0.468 | 20 | 11.51 | 235 | 315 |
| 273 | 109 | 0.03077 | 0.01679 | 0.0191 | 0.453 | 20 | 20.56 | 475 | 635 |
| 325 | 151 | 0.04464 | 0.02325 | 0.0208 | 0.461 | 20 | 28.49 | 630 | 840 |

1.2.3. Фактическая максимальная скорость местной воды в трубках: wтр = Wмм/(ρ*fтр) = 2.53/(1000*0.00293) = 0.863 м/с.

1.2.4. Число секций: z = Qмгв/Qspсек = 582/110 = 5.3; округляем до ближайшего бОльшего z = 6.