Answ187810

Book Folder

Автор: Пупкин Василий Эдуардович) (Посетитель) Отправлена: 14.04.2014, 11:26. Срок закрытия: 22.04.2014, 11:26.

Исходные данные сведены в таблицу 1

Таблица 1

| Знак кода |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й | Рисунок плана | Тип помещения и температура |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 0 | 2 | Н+5°C | ВО+25°C | ВО+30°C |  |
| 2-й | Тип проводки | Номера нагрузок |  |
|  | ГРЩ-РЩ1 | ГРЩ-РЩ2 | РЩ1 | РЩ2 |  |
| 7 | Провода открыто | Провода в трубе | 1, 4 | 2, 3 |  |
| 3-й | Нагрузки в точках присоединения |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 0 | Л1 | Л2 | Л3 | М4 |  |
| 4-й | Мощность нагрузки, кВт |  |
|  | Осветительная | Двигатель |  |
| 0 | 8 | 25 | 20 | 4 |  |
| 5-й | Тип защиты в месте установки |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 4 | Ак | Пв | Ак | Пв |  |
|  | ГРЩ-РЩ1 => | Ак | ГРЩ-РЩ2 => | Ак |  |

Примечание: Пв - предохр-ли с плавкими вставками; Ак - автоматический вык-ль с комбинированным расцепителем

План помещения изображен на рис. 1

Упрощённая расчётная схема подключения нагрузок изображена на рис. 2.

1. Расчёт тока, потребляемого электродвигателем, по формуле: I = P*kз/(√(3)*Uн*η*cos(φ)), где kз - коэффициент загрузки, сведен в таблицу 2 (вычисления выполнены с помощью опции "Formula" режима "Table" пакета " Word-7").

Таблица 2

| Исходные данные | Вспом. | Расчётные токи, А. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Двигатель | P кВт | Кратность пусков. тока | КПД η% | cos(φ) | К/загр. kз | η* cos(φ) | Номин. Iн | Пусков. IпМ4 | Рабоч. IрМ4 | 1 |
| М4 | 2.2 | 2.9 | 88.5 | 0.84 | 0.75 | 74.34% | 4.5 | 13.1 | 3.4 | 2 |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |  | j |

2. Выбор проводки для участка от РЩ1 до двигателя М4.

2.1. Согласно условию, выбираем проложенные открыто провода с поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами марки ПВ-1 сечением 1.5 мм² (минимально необходимое по условиям механической прочности). Допустимый ток, согласно таблице П 2.3: Iдоп = 23 А. Iдоп > IрМ4 = 3.4 А; Iдоп > IпМ4 = 13.1 А.

2.2. По условию двигатель защищается предохранителями с плавкими вставками. Требуемый ток плавкой вставки:

Iпв ≥ Iп/2.5 = 13.1/2.5 = 5.24 А. По таблице П 2.9 выбираем предохранитель ПР2 на номинальный ток 16 А со вставкой на

10 А.

3. Выбор проводки для участка от РЩ1 до осветительной нагрузки Л1

3.1. Количество люминесцентных ламп мощностью 80 Вт для осветительной нагрузки Л1: NоЛ1 = PоЛ1/0.08 = 8/0.08 = 100. Для равномерного распределения нагрузки по фазам лампы разделяются на 3 группы: 2 по 33 и одна на Nогр = 34. Расчётный ток нагрузки этой группы: Iргр = Nогр*80*Kп/(Uф* cos(φ)), где Uф = 220 В - номинальное фазное напряжение, cos(φ) = 0.85 (для люминесцентных ламп), Kп = 1.2 для люминесцентных ламп - коэффициент, учитывающий потери мощность в пускорегулирующей аппаратуре. Iргр = 34*80*1.2/(220*0.85) = 17.5 А. Выбираем провода как в п, 2.1 с Iдоп = 23 А > 17.5 А.

3.2. По условию сеть защищается автоматическим выключателем с комбинированным расцепителем. Расчётный ток срабаты-вания теплового расцепителя: Iтр ≥ kз*Iргр , где kз = 1.1 - коэффициент запаса; Iтр ≥ 1.1*17.5 = 19.25. По таблице П 2.8 при-нимается однополюсный автомат АЕ2044 с комбинированным расцепителем на 20 А.

4. Выбор проводки для участка от РЩ2 до осветительной нагрузки Л2 .

4.1. Количество люминесцентных ламп мощностью 80 Вт для осветительной нагрузки Л2: NоЛ2 = PоЛ2/0.08 = 25/0.08 = 313. В соответствии с требованием ПУЭ на группу освещения должно присоединяться не более 60 люминесцентных ламп. Разделим общее количество на 6 групп, 5 по 52 и одна на Nогр = 53. Расчётный ток нагрузки этой группы, аналогично п. 3.1:

Iргр2 = 53*80*1.2/(220*0.85) = 27.2 А. По таблице П 2.3 принимаются провода с поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами марки ПВ-1 сечением 4 мм², проложенные, согласно условию, в трубе; допустимый ток при температуре в помещении 25°C: I25 = 38 А. Допустимый ток при температуре в помещении 30°C: I30 = I25*kп  , где kп - поправочный  коэффициент;

kп = √((Θдоп - 30)/(Θдоп - 25)), где Θдоп = 70°C - допустимая температура для провода с поливинилхлоридной изоляцией (таблица П 2.1). kп = √((70 - 30)/(70 - 25)) = 0.943; I30 = 38*0.943 = 36 А > Iргр2 = 27.2 А.

4.2. По условию сеть защищается предохранителями с плавкими вставками. Требуемый ток плавкой вставки: Iпв ≥ kз*Iргр , где kз = 1.1 - коэффициент запаса; Iпв ≥ 1.1*27.2 = 29.92. По таблице П 2.9 выбираем предохранитель ПР2 на номинальный ток 60 А со вставкой на 35 А.

5. Выбор проводки для участка от РЩ2 до осветительной нагрузки Л3 .

5.1. Количество люминесцентных ламп мощностью 80 Вт для осветительной нагрузки Л3: NоЛ3 = PоЛ3/0.08 = 20/0.08 = 250. В соответствии с требованием ПУЭ на группу освещения должно присоединяться не более 60 люминесцентных ламп. Разделим общее количество на 6 групп, 2 по 41 и 4 на Nогр = 42. Расчётный ток нагрузки такой группы, аналогично п. 3.1:

Iргр3 = 42*80*1.2/(220*0.85) = 21.6 А. По таблице П 2.3 принимаются провода с поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами марки ПВ-1 сечением 2.5 мм², проложенные, согласно условию, в трубе; допустимый ток при температуре в помеще-нии 25°C: I25 = 27 А. Допустимый ток при температуре в помещении 30°C: I30 = I25*kп, где kп - поправочный  коэффициент; как вычис-лено в п. 4.1, kп = 0.943; I30 = 27*0.943 = 25.5 А > Iргр3 = 21.6 А.

5.2. По условию сеть защищается автоматическим выключателем с комбинированным расцепителем. Расчётный ток срабаты-вания теплового расцепителя: Iтр ≥ kз*Iргр3, где kз = 1.1 - коэффициент запаса; Iтр ≥ 1.1*21.6 = 23.76. По таблице П 2.8 при-нимается однополюсный автомат АЕ2044 с комбинированным расцепителем на 25 А.

6. Выбор проводки для участка от ГРЩ до РЩ1.

6.1. Расчётный ток при нормальной работе принимаем равным арифметической сумме рабочего тока двигателя М4 и тока наи-более нагруженной фазы осветительной нагрузки Л1: Iрщ1 = IрМ4 + Iргр = 3.4 + 17.5 = 20.9 А. По току проходят выбранные ранее провода с поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами сечением 1.5 мм² с Iдоп = 23 > 20.9 А. При температуре в помещении 5°C поправочный  коэффициент kп = √((70 - 5)/(70 - 25)) = 1.20, и фактически допустимый ток:

Iдоп.факт. = 23*1.20 = 27.6 А.

6.2. По условию сеть защищается автоматическим выключателем с комбинированным расцепителем. Расчётный ток срабаты-вания теплового расцепителя: Iтр ≥ 1.1*Iр1 = 1.1*20.9 = 23 А. По таблице П 2.5 принимается трехполюсный автомат ВА51-25 с комбинированным расцепителем с нерегулируемой характеристикой на Iтр = 25 А. Iтр/Iдоп.факт. = 25/27.6 = 0.906 < 1, что соответствует требованиям ПУЭ.

7. Выбор проводки для участка от ГРЩ до РЩ2.

7.1. Расчётный ток равен арифметической сумме рабочих токов осветительных нагрузок Л2 и Л3:

Iрщ2 = Iргр2 + Iргр3 = 27.2 + 21.6 = 48.8 А. При температуре в помещении 30°C поправочный  коэффициент kп = 0.943. Необ-ходимо выбрать провода с допустимым при прокладке в трубе и температуре в помещении 25°C током:

Iдоп = Iрщ2/kп = 48.8/0.943 = 51.7 А. По таблице П 2.3 принимаются провода с поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами марки ПВ-1 сечением 10 мм², проложенные, согласно условию, в трубе; допустимый ток при температуре в помеще-нии 25°C: I25 = 60 А, и фактически допустимый ток: Iдоп.факт. = 60*0.943 = 56.6 А.

7.2. По условию сеть защищается автоматическим выключателем с комбинированным расцепителем. Расчётный ток срабаты-вания теплового расцепителя: Iтр ≥ 1.1*Iрщ2 = 1.1*48.8 = 53.7 А. По таблице П 2.5 принимается трехполюсный автомат ВА51-31 с комбинированным расцепителем с нерегулируемой характеристикой на Iтр = 63 А.

Iтр/Iдоп.факт. = 63/56.6 = 1.113 > 1, что не соответствует требованиям ПУЭ. Приходится принять провода сечением 16 мм² с допустимым током при температуре в помещении 25°C: I25 = 80 А; фактически допустимый ток:

Iдоп.факт. = 80*0.943 = 75.4 А. Iтр/Iдоп.факт. = 63/75.4 = 0.836 < 1.

8. Полная принципиальная схема сети изображена на рис. 3.

# Text boxes

Рис. 3

Л2 гр 4-6, ПВ-1 4 мм² Iгр 27.2 А

Л2 гр 1-3, ПВ-1 4 мм² Iгр 27.2 А

Л3 гр 4-6, ПВ-1 2.5 мм² Iгр 21.6 А

Л3 гр 1-3, ПВ-1 2.5 мм² Iгр 21.6 А

ПР-2 35 А

АЕ2044 25 А

ВА51-31 63 А

ВА51-25 25 А

Л1, ПВ-1 1.5 мм² Iгр 17.5 А

АЕ2044 20 А

ПР-2 10 А

ПВ-1 1.5 мм² 3.4 А

ПВ-1 16 мм² 48.8 А

ПВ-1 1.5 мм² 20.9 А

РЩ1

ГРЩ

М4

РЩ2

3

2

1

РЩ2

РЩ1

ГРЩ

Щитовая

Л2

Л3

РЩ2

РЩ1

ГРЩ

Рис. 2

Л1

М4

Рис. 1